## Sheet1
إسم المالك :
إسم المشروع :
رقم المشروع :
التاريخ :
الاصدار :
مبنى التدريب
الإجمالى | الفئة | الكمية | الوحدة | البنــــــــــد | رقم
جم | جم |  |  |  | البند
الباب السادس عشر : الأعمال الكهربائية
|  |  |  | لوحة الربط الحلقي | 1
|  | 1 | بالعدد | توريد وتركيب و اختبار و تشغيل لوحة الجهد المتوسط جهد 22 ك.ف RMU، اللوحة تشمل عدد 3 خلية للجهد المتوسط (بالسعة التيارية للقواطع و البارات النحاسية و تيار القصر المحدد بلوحة الرسم الخطى المفرد)، طبقا للمواصفات الفنية لشركة الكهرباء التابع لها المشروع ولوحة الجهد المتوسط تتكون من الخلايل الاتية: - عدد 1 خلايا للدخول. - عدد 2 خلية خروج
|  |  |  | المحول الكهربي | 2
|  | 1 | عدد | بالعدد توريد وتركيب وتوصيل وإختبار محول كهربائى من النوع الجاف قدرة 1000 ك.ف.أ. -400/22000 فولت - 50 ذ/ث من النوع قليل الفقد كامل بكافة وسائل الوقاية والتحكم طبقاً لما هو وارد بالرسومات والمواصفات ويشمل البند الملحقات والإكسسوارات والأعمال اللازمة للتركيب للاستخدام الداخلي طبقا للمواصفات القياسية والكود المصرى المعمول به فى هذا الشأن مع الحصول على اعتماد شركة توزيع الكهرباء المعنية بالمنطقة على المواصفات والاختبارات قبل التوريد والتركيب.
|  |  |  | كابلات الجهد المتوسط | 3
بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار و توصيل كابل الجهد المتوسط بموصلات الالمنيوم و جهد متوسط 18/30 ك.ف قطاع (3*240) مم2 عزل AL/XLPE/STA/PVC مم2 ماركة السويدي او الجيزه او المصريه للكابلات او مايماثلهم والبند يشمل كافة الاعمال اللازمة من حفر وردم و شريط تحذيرى و طوب واعادة الشيئ لأصله وجميع الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعه وتعليمات شركة الكهرباء.
|  | 20 | م.ط | بالمتر الطولي كابل (3*300) مم2 AL/XLPE/STA/PVC
|  |  |  | لوحات توزيع الكهرباء العمومية للمبنى | 4
توريد وتركيب وتشغيل واختبار لوحات توزيع الكهرباء العمومية للمبنى والسعر يشمل كل ما يلزم من قواطع عمومية وفرعية ووصلات داخليه ونهايات ونقاط توصيل واجهزه التحكم والحمايه والقياس وفواصل بين الكابلات ووسائل تهويه وتشغيل للمفاتيح الرئيسيه والفرعيه داخل اللوحه وخلافه كما يراعى درجه حمايه اللوحه المذكوره وشده تيار القصر وتصنيف اللوحه والسعر يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة وما هو موضح بالرسومات والمواصفات و الخاصة بالمشروع
|  | 1 | عدد | MDB-G, IP42
|  |  |  | لوحات توزيع الكهرباء الفرعية | 5
توريد وتركيب وتشغيل واختبار لوحات توزيع الكهرباء الفرعية والسعر يشمل كل ما يلزم من قواطع عمومية وفرعية ووصلات داخليه ونهايات ونقاط توصيل واجهزه التحكم والحمايه والقياس وفواصل بين الكابلات ووسائل تهويه وتشغيل للمفاتيح الرئيسيه والفرعيه داخل اللوحه وخلافه كما يراعى درجه حمايه اللوحه المذكوره وشده تيار القصر وتصنيف اللوحه والسعر يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة وما هو موضح بالرسومات والمواصفات و الخاصة بالمشروع
|  | 1 | عدد | SMDB-G-01,IP42 | 5.1
|  | 1 | عدد | SMDB-G2-02,IP42 | 5.2
|  | 1 | عدد | SMDB-FF-01,IP42 | 5.3
|  | 1 | عدد | SMDB-FF-02,IP42 | 5.4
|  | 1 | عدد | MCC-F,IP42 | 5.5
|  | 1 | عدد | MCC-R,IP42 | 5.6
|  | 1 | عدد | LP-GF-01,IP42 | 5.7
|  | 1 | عدد | PP-GF-01,IP42 | 5.8
|  | 1 | عدد | ACP-GF-11,IP42 | 5.9
|  | 1 | عدد | LP-GF-02,IP42 | 5.1
|  | 1 | عدد | PP-GF-02,IP42 | 5.11
|  | 1 | عدد | ACP-GF-21,IP42 | 5.12
|  | 1 | عدد | ACP-GF-22,IP42 | 5.13
|  | 1 | عدد | LP-FF-01,IP42 | 5.14
|  | 1 | عدد | PP-FF-01,IP42 | 5.15
|  | 1 | عدد | ACP-FF-11,IP42 | 5.16
|  | 1 | عدد | ACP-FF-12,IP42 | 5.17
|  | 1 | عدد | LP-FF-02,IP42 | 5.18
|  | 1 | عدد | PP-FF-02,IP42 | 5.19
|  | 1 | عدد | ACP-FF-21,IP42 | 5.2
|  | 1 | عدد | ACP-FF-22,IP42 | 5.21
|  | 1 | عدد | UPP-GF-01,IP42 | 5.22
|  | 1 | عدد | UPP-GF-02,IP42 | 5.23
|  | 1 | عدد | UPP-FF-01,IP42 | 5.24
|  | 1 | عدد | UPP-FF-02,IP42 | 5.25
|  |  |  | كابلات الجهد المنخفض و الموصلات | 6
بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابلات الجهد المنخفض متعددة الأقطاب 600/1000 فولت. بالقطاعات التالية والسعر يشمل تركيب و اختبار الكابل (التريهات محملة فى بند منفصل و كذلك سلك التأريض) و كل ما يلزم لإتمام العمل. وخلافه طبقا لاصول الصناعة وكما هو موضح بالرسومات والمواصفات وطرق القياس الخاصة بالمشروع كالاتى :
|  | 770 | م | (3C*300+1CX150mm2)AL/XLPE/STA/PVCيشمل البند الحفر و الردم و إعادة الشئ لأصله | 6.1
|  | 320 | م | (3CX240+1CX120)mm2 CU/PVC/PVC | 6.2
|  | 10 | م | (3CX185+1CX95)mm2 CU/PVC/PVC | 6.3
|  | 20 | م | (3CX120+1CX70)mm2 CU/PVC/PVC | 6.4
|  | 240 | م | (3CX95+1CX50)mm2 CU/PVC/PVC | 6.5
|  | 15 | م | (3CX70+1CX35)mm2 CU/PVC/PVC | 6.6
|  | 25 | م | (3CX50+1CX25)mm2 CU/PVC/PVC | 6.7
|  | 50 | م | (3CX35+1CX16)mm2 CU/PVC/PVC | 6.8
|  | 40 | م | (4CX25)mm2 CU/PVC/PVC | 6.9
|  | 100 | م | (4CX16)mm2 CU/PVC/PVC | 6.1
|  | 100 | م | (4CX10)mm2 CU/PVC/PVC | 6.11
|  |  |  | توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابلات الجهد المنخفض احادية القطب 600/1000 ف نحاس بعزل . PVC بالقطاعات التالية والسعر يشمل اعمال الحفر والردم وكل ما يلزم لإتمام العمل كحوامل الكابلات والخنادق والمواسير والوصلات .......وخلافه طبقا لاصول الصناعة وكما هو موضح بالرسومات والمواصفات وطرق القياس الخاصة بالمشروع كالاتى : | 7
|  | 300 | م | 1CX300mm2 ECC AL/XLPE/PVC | 7.1
|  | 160 | م | 1CX185mm2 CU/PVC/PVC ECC | 7.2
|  | 60 | م | 1CX95mm2 CU/PVC ECC | 7.3
|  | 17 | م | 1CX70mm2 CU/PVC/PVC ECC | 7.4
|  | 94 | م | 1CX50mm2 CU/PVC ECC | 7.5
|  | 11 | م | 1CX35mm2 CU/PVC ECC | 7.6
|  | 22 | م | 1CX25mm2 CU/PVC ECC | 7.7
|  | 182 | م | 1CX16mm2 CU/PVC ECC | 7.7
|  | 157 | م | 1CX10mm2 CU/PVC ECC | 7.7
|  |  |  | مخارج الانارة | 8
|  | 726 | عدد | توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج أنارة داخلي بموصلات نحاسية 3(1×3 مم2 ) بداخل مواسير PVC (أو ما يماثلها ) والبند يشمل بواطات التوصيل والشدوالعلب وجميع الاكسسوارات اللازمه من اللوحه الى وحدات الاضاءه والى مفاتيح الاناره و جميع ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة وكما هو موضح بالرسومات والمواصفات وطرق القياس الخاصة بالمشروع | 8.1
|  |  |  | الاناره | 9
توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدات الانارة والسعر يشمل جسم الكشاف والكابح واللمبات وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل وذلك طبقا لاصول الصناعة وما هو موضح بالرسومات والمواصفات الخاصة بالمشروع كالاتى :
|  | 111 | عدد | كشاف انارة نموذج F1 | 9.1
|  | 29 | عدد | كشاف انارة نموذج F2 | 9.2
|  | 43 | عدد | كشاف انارة نموذج F3 | 9.3
|  | 16 | عدد | كشاف انارة نموذج F4 | 9.4
|  | 425 | عدد | كشاف انارة نموذج F5 | 9.5
|  | 62 | عدد | كشاف انارة نموذج F6 | 9.6
|  | 10 | عدد | كشاف انارة نموذج F7 | 9.7
|  | 2 | عدد | كشاف انارة نموذج F8 | 9.8
|  | 9 | عدد | كشاف انارة نموذج F10 | 9.9
|  | 3 | عدد | كشاف انارة نموذج F11 | 9.1
|  | 16 | عدد | كشاف انارة نموذج F12 | 9.11
|  |  |  | الأكسسورات والمستلزمات الكهربائية | 10
توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدات مفاتيح الانارة ويشمل البند اللقم والشاسيه والوش ....الخ وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة وما هو موضح بالرسومات والمواصفات و الخاصة بالمشروع كالاتى:
|  | 16 | عدد | مفتاح اناره S1 | 10.1
|  | 44 | عدد | مفتاح اناره S2 | 10.2
|  | 17 | عدد | مفتاح اناره S3 | 10.3
|  | 6 | عدد | مفتاح اناره S4 | 10.4
|  | 8 | عدد | مفتاح اناره S5 | 10.5
|  | - | عدد | مفتاح اناره S6 | 10.6
|  |  |  | الأكسسورات والمستلزمات الكهربائية | 11
توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدات المقابس الكهربائية ويشمل البند اللقمة والشاسيه والوجه ..... و جميع ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة وكما هو موضح بالرسومات والمواصفات وطرق القياس الخاصة بالمشروع كالاتى :
|  | 122 | عدد | بريزة أحادية عادى | 11.1
|  | 20 | عدد | بريزة أحادية طوارئ | 11.2
|  | 14 | عدد | بريزة أحادية مقاومة للماء | 11.3
|  | 18 | عدد | بريزة ثنائية عادى | 11.4
|  | 32 | عدد | بريزة ثنائية طوارئ | 11.5
|  | 4 | عدد | بريزة ثنائية مقاومة للماء | 11.6
|  | 94 | عدد | علبة ارضية (FLOOR BOX-FB2 ) تحتوى على عدد 4 مخرج بريزة مزدوجة 2 بريزة منهم بلون مختلف موصلة على UPS و2 مخرج بريزة مزدوجة عادى وعدد 2مخرج تليفون و وعدد 2 مخرج داتا. | 11.7
|  | 54 | عدد | علبة ارضية (FLOOR BOX-FB2 ) تحتوى على عدد 2 مخرج بريزة مزدوجة 1 بريزة منهم بلون مختلف موصلة على UPS وواحد مخرج بريزة مزدوجة عادية وعدد 1مخرج تليفون و وعدد 1 مخرج داتا | 11.8
|  | 24 | عدد | مقبس قوى | 11.8
|  |  |  | مفاتيح الفصل على الحمل | 12
توريد وتركيب واختبار وتشغيل مفاتيح الفصل على الحمل ويشمل البند الشاسيه والوجه و جميع ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة وكما هو موضح بالرسومات والمواصفات وطرق القياس الخاصة بالمشروع كالاتى:
|  | 35 | عدد | IS1 | 12.1
|  | 30 | عدد | IS2 | 12.2
|  | 20 | عدد | IS3 | 12.3
|  | 19 | عدد | IS4 | 12.4
|  |  |  | المجارى وعلب الاتصال | 13
توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج قوي بموصلات نحاسيه معزوله بمادة PVC بداخل مواسير PVC(أو ما يماثلها ) والبند يشمل الموصلات والعلب والمواسير ومستلزماتها و جميع ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة وكما هو موضح بالرسومات والمواصفات وطرق القياس الخاصة بالمشروع كالاتى :
|  | 10 | عدد | مخرج لمأخذ كهرباء بموصلات نحاسيه مثبتة بالحائط قطاع 3(1×4)مم2 | 13.1
|  |  |  | حوامل الكابلات للانظمة الكهربية | 14
|  |  | م | توريد وتركيب حوامل للكابلات مجلفن مقاس 100 *100 مم | 14.1
|  | 125 | م | توريد وتركيب حوامل للكابلات مجلفن مقاس 200 *100 مم | 14.2
|  | 10 | م | توريد وتركيب حوامل للكابلات مجلفن مقاس 400 *100 مم | 14.4
|  | 10 | م | توريد وتركيب حوامل للكابلات مجلفن مقاس 700 *100 مم | 14.5
|  |  |  | وحدة عدم انقطاع التيار الكهربائي (UPS) | 15
توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدة عدم انقطاع التيار الكهربائي (UPS) بالقدرات التالية . مزود ببطاريه حمضيه والسعر يشمل اجهزة القياس والحماية ولوح التحكم وقضبان الارضى وجميع الملحقات والاكسسوارات والاعمال المدنية .....الخ وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل وذلك طبقا لاصول الصناعة وما هو موضح بالرسومات والمواصفات وطرق القياس الخاصة بالمشروع
|  | 1 | عدد | 150 KVA، 380/380V، 10 Minutes | 15.1
|  |  |  | لوحات التحكم فى الاضاءه | 16
توريد وتركيب وتشغيل واختبار لوحات التحكم فى الاضاءه وهى عباره عن دولاب معدنى(هيكل من الزوايا الحديد مغلف بصاج سمك لا يقل عن 1.5 مم من جميع الجوانب مدهونه دهان الفرن باللون الرمادى المطلوب من الداخل ودهان الاليكتروستاتيك من الخارج ومركب عليها من الخارج ضلفه بمقبض وقفل واللوحه كامله بكل ما يلزم من وصلات داخليه ونهايات نقاط التوصيل داخل اللوحه وازرار ضاغطه و مفاتيح للتحكم فى الاضاءه وخلافه كما يراعى درجه حمايه اللوحه المذكوره وطريقه التركيب والسعر يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة والتوصيل بالBMS وما هو موضح بالرسومات والمواصفات و الخاصة بالمشروع كالاتى
|  | 1 | عدد | بالعدد توريد و تركيب لوحة تحكم فى الإضاءة LCP-G1 (5way) | 16.1
|  | 1 | عدد | بالعدد توريد و تركيب لوحة تحكم فى الإضاءة LCP-G2 (6way) | 16.2
|  |  |  | بالعدد توريد و تركيب لوحة تحكم فى الإضاءة LCP-F1 (3way) | 16.3
|  | 1 | عدد
|  |  |  | بالعدد توريد و تركيب لوحة تحكم فى الإضاءة LCP-F3 (7way) | 16.4
|  | 1 | عدد | بالعدد توريد و تركيب لوحة تحكم فى الإضاءة LCP-F4 (11way) | 16.5
|  |  |  | التأريض | 17
|  | 1 | مقط | بالمقطوعية توريد وتركيب واختبار شبكة ارضى كاملة خاصة بنظام الكهرباء ويشمل شبكة الأرضى الرئيسية والبارات المتساوية الجهد والكابلات والاشرطة والتوصيلات من شبكة الارضى والحربات وغرف التفتيش و الاغطية ولحام ال exothermal و ...إلخ بالإضافة إلى كل مايلزم لشبكة الأرضى لتحقيق مقاومة الارض قيمتها 2 اوم طبقا لاصول الصناعة وما هو موضح بالرسومات والمواصفات الخاصة بالمشروع مرفق رسومات مبدأية لنظام التأريض و يتم القياس على الرسومات النهائية الملزم بهها المقاول بعد قياس المقاومة الحقيقية للتربة ، حيث ان الحسابات مبنية على مقاومة 100 اوم.متر | 17.1
|  | 1 | مقط | بالمقطوعية كالبند السابق ولكن لنظام التيار الخفيف وتحقيق مقاومة 0.5 اوم | 17.2
|  | 1 | مقط | بالمقطوعية توريد وتركيب نظام مانعة الصواعق وربطه على نظام الارضي للمبنى | 17.3